采购编号：XYCG[2025]007号

泸州市江阳区畜禽集中定点交易屠宰配套工程及设备升级项目1#楼排酸间设备及无     害化暂存间制冷设备采购项目

询

价

文

件

中国·四川（泸州）

泸州庆丰年食品有限公司 编制

2025年3月

- 目 录

目 录	1

第一章 询价邀请公告	2

第二章 询价须知	5

一、供应商须知前附表	5

二、总则	9

三、询价文件	12

四、询价响应文件	13

五、询价及评审过程	16

六、成交事项	16

七、合同事项	16

八、询价纪律要求	18

九、询问、质疑和投诉	19

十、其他	19

第三章 项目技术、服务及商务要求	20

第四章 响应文件格式	20

一、报价函	39

二、资格证明材料	40

三、 法定代表人身份证明文件或法定代表人授权书	41

四、报价表	46

五、承诺函	46

六、竞标人廉洁自律承诺书	47

七、供应商基本情况表	48

八、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表	49

九、商务、服务要求应答表	50

十、类似业绩表	51

第五章 保证金退还申请书	54

第六章 评审方法	59

一、询价程序	59

二、评审程序、评审方法、评审标准	59

三、评审纪律	61

第七章 采购合同（草案）	63

根据公司生产经营需要，拟对泸州市江阳区畜禽集中定点交易屠宰配套工程及设备升级项目1#楼排酸间设备及无害化暂存间制冷设备采购项目采用询价方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加报价。

一、采购项目基本情况

1.项目编号：XYCG[2025]007号。

2.采购项目名称：泸州市江阳区畜禽集中定点交易屠宰配套工程及设备升级项目1#楼排酸间设备及无害化暂存间制冷设备采购项目。

3.采购人：泸州庆丰年食品有限公司。

4.项目工期：50个日历天，合同签订之日起开始计算工期。

二、资金情况

资金来源及金额：自筹资金，最高限价为：180万元。

三、采购项目简介：

泸州市江阳区畜禽集中定点交易屠宰配套工程1号楼生猪屠宰车间A1-A6、B1功能房间及无害化处理用房D1无害化暂存间约1000平方米。1号车间设计年屠宰量38万头，本次采购包括但不限于1号楼生猪屠宰车间A1（副产速冻）、A2（副产冷藏）、A3（白条预冷）、A4（白条排酸）、A5（白条排酸）、A6（白条排酸）、B1（分割）功能房间及无害化暂存间制冷设备及管道、防水工程、冷库间库门安装工程等内容。

（具体要求详见询价文件第三章）

四、供应商邀请方式

在全国公共资源交易平台（四川省泸州市）https://www.lzsggzy.com/、泸州盛江投资发展有限公司http://www.lzsjtz.com/上以公告形式发布。

五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力（☑的法人）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.采购人根据采购项目提出的特殊条件：1、生产商具有压力容器制造D级及以上特种设备生产许可证，代理商应具有压力容器制造D级及以上特种设备生产许可证生产商的授权书；2、具备建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证；3、具备建设行政主管部门颁发的防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质。

六、严禁参加本次采购活动的供应商

1.被兴阳集团列入不诚信供应商库的供应商，禁止报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员被兴阳集团列入不诚信供应商库的，视同联合体被兴阳集团列入不诚信供应商库）。

2.为本采购项目提供前期设计、规范编制等服务的供应商，不得参加本次采购。供应商为采购人在确定采购需求、编制询价文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为询价文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

七、询价文件获取方式、时间、地点：

询价文件在泸州盛江投资发展有限公司http://www.lzsjtz.com/网站上公布并免费获取，请有意参加竞价的供应商自行下载，不需现场领取资料。

八、递交响应文件截止时间：2025年3月 21 日 9:30（北京时间）。

九、递交响应文件方式：

☑本次采购只接受现场递交的响应文件。现场递交的响应文件（1正 1 副）必须在递交响应文件截止时间前送达询价开标地点。逾期送达、未密封或标注错误的响应文件，采购人恕不接收。

□本次采购只接受电子邮箱递交的响应文件，不接受现场递交的响应文件。响应文件必须是按询价文件要求签章的彩色扫描件，在递交响应文件截止时间前送达lzxingyang@163.com，否则响应文件无效。供应商必须在邮件标题中注项目名称、本单位名称和联系电话，可自行对扫描响应文件进行加密。

□接受现场递交或电子邮箱递交的响应文件。现场递交的响应文件（1正   副）必须在递交响应文件截止时间前送达询价开标地点。逾期送达、未密封或标注错误的响应文件，采购人恕不接收。电子邮箱递交的响应文件必须是按询价文件要求签章的彩色扫描件，在递交响应文件截止时间前送达lzxingyang@163.com，否则响应文件无效。供应商必须在邮件标题中注项目名称、本单位名称和联系电话，可自行对扫描响应文件进行加密。

本次采购不接收邮寄的响应文件。

十、询价开标地点：泸州市江阳区张坝桂圆林西门综合楼2楼F02会议室。

十一、联系方式

采购人： 泸州庆丰年食品有限公司

通讯地址：泸州市江阳区弥陀镇王河村十三社1号

联系人： 袁先生

联系电话：0830-6522549

监督电话：0830-6523011

2025年3月17日

- 一、供应商须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定邀请询价的供应商数量和方式 | 本次询价邀请的供应商数量：无限制； 本次采购采取公开的方式邀请参加询价的供应商。 |
| 2 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：180万元； 超过采购预算的报价无效。 |
| 3 | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：180万元； □所报产品单价不得超过采购清单列出的单价最高限价，否则报价无效； ☑所报总价不得超过本项目最高限价，否则报价无效。 |
| 4 | 联合体询价 | ☑接受 □不接受 |
| 5 | 询价响应文件包括 但不限于 | 营业执照副本复印件；法定代表人授权书；法定代表人和授权代表身份证复印件；供应商基本情况表；承诺函；报价函；报价表；竞选人认为有必要提供的有利于自身竞价的其他资料。（以上资料均加盖单位公章）具体格式详见第四章。 |
| 6 | 询价响应文件要求 | 1.按询价响应文件要求编写，并签字盖章。 2.只能一次报价，报价结果唯一。 3.报价保留 2 位小数（小数位数不作为废标条件）。 |
| 7 | 结果确定 | 评审方法： ☑经评审的最低投标报价法。 价格形式： □固定单价。 ☑固定总价包干。 |
| 8 | 询价结果公告 | 询价结果在全国公共资源交易平台（四川省泸州市）https://www.lzsggzy.com/、泸州盛江投资发展有限公司http://www.lzsjtz.com/网站上公告。 |
| 9 | 询价保证金 | 金 额：人民币15000元（大写：壹万伍仟元整） （注：询价保证金收取额不能超过采购项目预算金额的1%）。 交款方式：可以采取银行转账方式或银行保函（见索即付保函）方式，由供应商自行选择；银行转账必须通过供应商基本账户转出，银行保函在询价文件中附原件。 收款单位：泸州庆丰年食品有限公司； 开 户 行：泸州农村商业银行股份有限公司弥陀支行； 银行账号：14250120000003586； 交款截止时间：递交响应文件截止时间前。（须在银行转帐单备注栏注明：“1#楼排酸间设备及制冷设备询价保证金”）。询价结束后，采购人将全额无息退还供应商保证金。 联系人：彭女士 联系电话：19982580301。 （网银转账交款时间以银行到账时间为准） |
| 10 | 履约保证金 | 金额：☑成交总金额的10%缴纳。 人民币： （注：履约保证金收取不能超过采购合同金额的10%）。 保证形式：现金担保或见索即付银行保函或采购人认可的国有担保公司连带责任担保函。 现金担保必须通过成交供应商的基本账户以银行转账方式缴纳。 收款单位：泸州庆丰年食品有限公司； 开 户 行：泸州农村商业银行股份有限公司弥陀支行； 银行账号：14250120000003586； 交款时间：成交通知书发放后3个工作日内缴纳。 |
| 11 | 低于成本评审 | ☑货物类（含工程类材料设备）：当有效供应商的报价低于（含等于）有效供应商报价的最高值的50%并且低于（含等于）所有有效供应商报价算术平均值的60%时，该供应商的报价将被认定为低于成本报价，作废标处理。 □工程类、服务类（不含工程类材料设备）：当有效供应商的报价低于（含等于）有效供应商报价的最高值的90%并且低于（含等于）所有有效供应商报价算术平均值的90%时，该供应商的报价将被认定为低于成本报价，作废标处理。 |
| 12 | 成交通知书领取 | 采购结果公告在全国公共资源交易平台（四川省泸州市）https://www.lzsggzy.com/、泸州盛江投资发展有限公司http://www.lzsjtz.com/网站上发布后，请成交供应商接到采购人通知后3个工作日内凭有效身份证明证件到泸州庆丰年食品有限公司领取成交通知书。 联系人： 彭女士 联系电话：19982580301 。 |
| 13 | 供应商咨询 | 联系人： 袁先生 联系电话：0830-6522549。 |
| 14 | 供应商质疑 | 对询价文件、询价过程、询价结果的质疑负责答复。 联 系 人： 袁先生 联系电话： 0830-6522549 注：参照《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出询价文件、询价过程、询价结果的范围。 |
| 15 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：泸州兴阳投资集团有限公司。 联系人： 赵先生 。 联系电话：0830-6523011。 联系地址：江阳区张坝桂圆林西大门综合楼。 邮政编码：640000。 注：参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 16 | 报价有效期 | 投标截止后90天。 |
| 17 | 询价截止时间 | 2025年3月 21 日9:30 时（北京时间） |
| 18 | 签订合同 | 领取成交通知书并接到采购人通知后10天内签订合同；否则，视为成交供应商放弃成交，没收保证金，询价人另行确定成交人或重新询价。 |
| 19 | 供货（工期）时间 | 50个日历天，合同签订之日起开始计算工期。 |
| 21 | 询价开标地点 | 泸州市江阳区张坝桂圆林西门综合楼2楼F02会议室 |
| 22 | 询价文件数量 | ☑响应文件正本1份，副本1 份。 □电子邮件响应文件1份。 ☑电子原件1份（包含电子响应文件原件一份需加盖公章，另附报价表一份，报价表不用盖章，可粘贴复制、用于评审时核实价款，电子原件未提供不作废标处理）。 |
| 23 | 监督电话 | 联系人：赵先生 联系电话： 0830-6523011 |
| 24 | 现场踏勘 | 本次项目不组织任何供应商现场踏勘。报名供应商如对项目存在疑问的，可自行进行现场踏勘,费用由供应商自行承担。 |

注：询价文件其他描述与本表不一致的，以本表为准。

1.适用范围

1.1 本询价文件仅适用于本次询价所叙述的货物/服务/工程采购。

1.2 本询价文件的解释权归采购人所有。

2.采购主体

2.1本次询价的采购人详见第一章询价邀请公告 。

3. 合格供应商（实质性要求）

合格供应商应具备以下条件：

3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

3.3 按照规定获取了询价文件，属于实质性参加采购活动的供应商。

4. 询价费用（实质性要求）

无论询价过程中的做法和结果如何，供应商应自行承担参加询价活动的全部费用。

5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

5.2利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购单位工作人员，不得参与本项目采购活动。

5.5同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.6回避。采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

本项目采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员。本项目采购活动中需要依法回避的相关人员是指询价小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人书面提出回避申请，并说明理由。采购人将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

6.联合体竞争性询价（实质性要求）

是否接受联合体详见供应商须知前附表。

6.1 两个以上供应商可以组成一个联合体参加询价，以一个供应商的身份参加询价。以联合体形式参加询价的，联合体各方均应当符合第一章第五条第一款第1项至第6项规定的条件，联合体各方中至少有一方符合第一章第五条第一款第7项规定的特定条件。

6.2 联合体各方之间应当签订联合体参加询价协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体参加询价的，应在响应文件提供联合体协议原件。

6.3 联合体应当确定其中一个单位为询价的全权代表，负责参加询价的一切事务。

6.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.5联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，将按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.6以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

7.询价保证金（实质性要求）

7.1 供应商必须以询价文件规定方式及数额缴纳询价保证金。联合体询价的，可以由联合体的一方或者共同提交询价保证金，以一方名义提交询价保证金的，对联合体各方均具有约束力。

7.2 未按询价文件要求在规定时间前交纳规定数额询价保证金的响应文件无效。

7.3 供应商所交纳的询价保证金不计利息。

7.4 未成交供应商的询价保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内全额退还。成交供应商的询价保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后五个工作日内全额退还。（注：①因供应商自身原因造成的保证金延迟退还，采购人不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金期限内。）

7.5发生下列情形之一的，采购人将不予退还询价保证金：

（一）在询价文件规定的询价截止时间后撤回询价的；

（二）在采购人确定成交人之前放弃成交候选资格的；

（三）成交后放弃成交、不领取或者不接收成交通知书的；

（四）由于成交人的原因未能按照询价文件的规定与采购人签订合同的；

（五）由于成交人的原因未能按照询价文件的规定交纳履约保证金的；

（六）供应商提供虚假资料的；

（七）询价有效期内，供应商在采购活动中有违法、违规、违纪行为。

8.响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交询价响应文件截止之日起90天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于询价文件规定的期限，但不得短于询价文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效响应处理。

9.知识产权（实质性要求）

9.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

9.2 除非询价文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

9.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

9.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 三、询价文件

10．询价文件的构成（实质性要求）

10.1 询价文件是供应商准备响应文件和参加投标的依据，同时也是询价的重要依据。询价文件用以阐明询价项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、询价程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

10.2 供应商应认真阅读和充分理解询价文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读询价文件的全部内容，按照询价文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加询价或成交资格，并承担相应的法律责任。

11. 询价文件的澄清和修改

11.1 在递交响应文件截止时间前，采购人可以对询价文件进行澄清或者修改。

11.2 采购人对已发出的询价文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有获取了询价文件的供应商，同时在全国公共资源交易平台（四川省泸州市）https://www.lzsggzy.com/、泸州盛江投资发展有限公司http://www.lzsjtz.com/上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为询价文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

11.3供应商认为采购人需要对询价文件进行澄清或者修改的，可以在开标截止时间1个工作日前以书面形式向采购人提出申请，由采购人决定是否采纳供应商的申请事项。

12. 答疑会和现场考察

12.1 根据采购项目和具体情况，采购人认为有必要，可以在询价文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取询价文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。

12.2采购人组织现场考察或者召开答疑会的，将以书面形式通知所有获取询价文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

12.3 供应商自行承担参加答疑会和现场考察的一切费用。

## 四、询价响应文件

13.响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照询价文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或询价过程中澄清。

14.响应文件的语言（实质性要求）

14.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

14.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

15．计量单位（实质性要求）

除询价文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

16. 报价货币（实质性要求）

本次询价项目的报价货币为人民币，报价以询价文件约定为准。

17.响应文件格式

17.1 供应商应执行询价文件第七章的规定要求。

17.2 对于没有格式要求的询价文件由供应商自行编写。

18.响应文件的编制和签署

18.1（实质性要求）参加询价的供应商应按照询价文件的要求，准备响应文件。响应文件份数详见供应商须知前附表，封面上标注“正本”、“副本”字样；所有响应文件须注明项目名称和供应商名称。

18.2响应文件需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。副本可采用正本的复印件。

18.3响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能被视为无效。

18.4（实质性要求）响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

18.5响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

19.响应文件的密封和标注（电子邮箱递交的除外）

19.1 响应文件可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。

19.2 响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、供应商名称。

19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

19.4 逾期送达或未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人将拒收。

20.响应文件的递交

20.1供应商应在询价文件规定的提交响应文件截止时间前，将响应文件密封后送达询价开标地点，现场递交响应文件；如采用邮件报价方式递交响应文件的，按询价文件要求递交。在规定的递交响应文件截止时间后送达的响应文件，为无效响应文件，不予接收。

20.2本次采购不接收邮寄的响应文件。

21.响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“19.响应文件的密封和标注”规定处理）

21.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购人，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

21.3 供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。否则其询价保证金将按“第二部分供应商采购须知7”的相关规定被没收。

21.4响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

21.5 供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

## 五、询价及评审过程

22. 询价小组的组建按本文件第六章的规定进行。

## 六、成交事项

23.确定成交供应商

23.1成交通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

23.2 供应商成交后，拒绝领取成交通知书的，询价采购单位将于成交供应商确定之日起2个工作日内采取邮寄、快递方式按照成交人响应文件中的地址发出成交通知书。

23.3 成交通知书对采购人和成交人均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

23.4采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

（1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加采购活动；

（3）成交候选供应商提供虚假材料；

（4）成交候选供应商恶意串通。

成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

24.信用记录查询

24.1被兴阳集团列入不诚信供应商库的供应商，禁止报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员被兴阳集团列入不诚信供应商库的存在不良信用记录的，视同联合体被兴阳集团列入不诚信供应商库）。

## 七、合同事项

25.签订合同

25.1 成交供应商应在领取成交通知书并接到采购人通知后十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

25.2 询价文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同的组成部分。

25.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对询价文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

25.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

25.5

询价文件、成交供应商提交的响应文件、询价中的报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

26.合同分包（实质性要求）

26.1 经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同，但必须在响应文件中事前载明。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

26.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

27.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交供应商将任何采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将采购合同义务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。

28.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原采购合同履行过程中，不得在原采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原采购合同一致。

29.履约保证金（实质性要求）

29.1 成交供应商应在合同签订之前交纳采购文件规定数额的履约保证金。

29.2 如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

30.合同公告

/。

31.合同备案

/。

32.履行合同

32.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

32.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

33.验收

33.1本项目采购人将参照相关法律法规以及合同的要求进行验收。

33.2 验收结果合格的，成交供应商凭验收单到采购人处办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能给予失信行为记入兴阳集团不诚信供应商库。

34.资金支付

采购人将按照采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金，支付方式包括但不限于现金支付、转账支付、支票、汇票、供应链金融支付等方式。

## 八、询价纪律要求

35.供应商不得具有的情形

供应商参加本项目询价不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在询价过程中与采购人进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（7）未按照询价文件确定的事项签订采购合同；

（8）将采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

## 九、询问、质疑和投诉

36.询问、质疑、投诉的接收和处理参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》、《政府采购质疑投诉办法》和四川省的有关规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

## 十、其他

37.本询价文件中所引相关法律制度规定，在采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本询价文件不再做调整。

38.（实质性要求）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

一、项目概况

1、泸州市江阳区畜禽集中定点交易屠宰配套工程1号楼生猪屠宰车间A1-A6、B1功能房间及无害化处理用房D1无害化暂存间约1000平方米。1号车间设计年屠宰量38万头，本次采购包括但不限于1号楼生猪屠宰车间A1（副产速冻）、A2（副产冷藏）、A3（白条预冷）、A4（白条排酸）、A5（白条排酸）、A6（白条排酸）、B1（分割）功能房间及无害化暂存间制冷设备及管道、防水工程、冷库间库门安装工程等内容。

2、实施内容：

（1）、A1（副产速冻）、A2（副产冷藏）、A3（白条预冷）、A4（白条排酸）、A5（白条排酸）、A6（白条排酸）、D1(无害化处理)共7个功能冷间的墙体和顶部保温、冷库门、地面防潮及保温；B1（分割）共1个功能车间的墙体和顶部保温、冷库门。

- （2）、A1-A6和D1、B1共8个功能冷间的照明系统。

- （3）、A3-A6功能冷间的室内蒸发器、容积式制冷并联（多吸气）压缩机组撬、蒸发式冷凝器、制冷系统、化霜系统、管路系统、控制系统。

- （4）、D1功能冷间的风冷一体套机（热氟融霜）制冷系统。

- （5）、制冷设备及相关零部件和辅助材料等的采购、安装、运输均由中选供应商负责，属于交钥匙工程，须提供包括但不限于设备安装配套的零部件等，采购人仅指定具体接驳点。

- 二、技术参数要求

| 1、聚氨酯夹芯板选用：同润、得贝尔、茂华或同等知名品牌。 2、容积式制冷压缩机组撬螺杆压缩机机头选用：比泽尔、复盛、汉钟或同等知名品牌。 3、冷风机（变片距压差速冷冷风机、顶部冷风机）选用:天奇、普凌、高翔或同等知名品牌。 4、蒸发式冷凝器选用:宝丰、万享、联合传热或同等知名品牌。 5、制冷元件（冷风机的进液球阀、回气截止阀；蒸发冷的进气截止阀、落液截止阀；机组供液阀、回气阀、排空阀、电磁阀、膨胀阀、过滤器等）选用:丹佛斯、三花、AMG、东阀、卡士妥或同等知名品牌。 6、电器元件（空气开关、交流接触器、中间继电器、电流电压检测器、PLC等）选用：西门子、施耐德、ABB或同等知名品牌。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、A1区域 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 1.1 | - SBS防水卷材 | - 30 | - ㎡ |
| - 参数要求 | 施工工艺： 满铺一道3mm厚Ⅱ型SBS改性沥青防水卷材，遇土建墙体上翻400mm； SBS防水卷材说明： 厚度：3mm；执行标准GB/T18242-2008；耐腐蚀、耐低温。 防水卷材材料及施工工艺等应满足现场使用及相关规范要求，以上产品（含配件）的数量均为暂定，供应商应根据现场实际情况进行综合报价。 |  |  |
| 1.2 | - XPS挤塑板 | - 5 | - m³ |
| 参数要求 | 施工工艺： 200mm（4*50）厚挤塑板,错缝铺设； 挤塑板板说明： 导热系数‌:(25℃)≤0.024W/MK；抗压强度‌:≥250Kpa；尺寸稳定性‌:R≤-1.5%；吸水率‌:≤1%；氧指数‌:≥30%；阻燃等级‌:B1级；不含六溴环十二烷（HBCD）。 挤塑板材料及施工工艺等应满足现场使用及相关规范要求，以上产品（含配件）的数量均为暂定，供应商应根据现场实际情况进行综合报价。 |  |  |
| 1.3 | - 隔气膜 | - 30 | - ㎡ |
| 参数要求 | - 施工工艺： - 满铺一层0.3mm厚冷库专用隔气膜，搭接100mm，遇墙面或柱面上翻250mm； - 隔气膜说明： 厚度‌：0.3mm，材质‌：聚乙烯（PE），不透水性‌：≥2000mm拉伸强度‌：纵向≥187N/50mm，横向≥142N/50mm，断裂伸长率：纵向≥84%，横向≥66%。 隔气膜材料及施工工艺等应满足现场使用及相关规范要求，以上产品（含配件）的数量均为暂定，供应商应根据现场实际情况进行综合报价。 |  |  |
| 1.4 | - 200mm厚聚氨酯夹芯板 | - 120 | - ㎡ |
| 参数要求 | 墙体、和顶部保温工艺： 1、200mm厚聚氨酯夹芯板（双面彩钢）； 2、接缝处需要填充聚氨酯发泡剂后再用结构胶密封处理； 3、需断冷桥工艺； 4、其余附属应满足国家及行业规范要求； 内部空间及墙体： 1、聚氨酯夹芯板墙体、顶部安装及保温完成后房间内净高不低于4.5m，房间内部使用面积:A1≥16.66m2。 聚氨酯夹芯板说明： B1级阻燃；夹芯厚度‌:200mm；彩钢板厚度‌:≥0.4mm；氧指数‌:≥30%；容重‌:≥40kg/m3；导热系数‌:≤0.024w/(mk）；抗压强度‌:≥150kPa；尺寸稳定性‌:R≤2%；吸水率‌:≤3%；材料采用连续线生产机制成型工艺。 聚氨酯夹芯板材料及施工工艺等应满足现场使用及相关规范要求，以上产品（含配件）的数量均为暂定，供应商应根据现场实际情况进行综合报价。 |  |  |
| 1.5 | - LKM1824-150手动平移门 | - 1 | - 套 |
| 参数要求 | - 冷库门工艺： - 1、门樘用0.6mm厚304不锈钢外包； - 2、门槛位置铺设宽度不低于80mm地勘条； - 3、铝合金门套内铺设≤36V自限温发热条； 冷库门说明： LKM1824-150手动平移门，双面0.6mm厚304不锈钢聚氨酯冷库专用门。 |  |  |
| 二、A2区域 |  |  |  |
| 2.1 | SBS防水卷材 | 112.32 | ㎡ |
| 参数要求 | 施工工艺： 满铺一道3mm厚Ⅱ型SBS改性沥青防水卷材，遇土建墙体上翻400mm； SBS防水卷材说明： 厚度：3mm、执行标准GB/T18242-2008，耐腐蚀、耐低温。 防水卷材材料及施工工艺等应满足现场使用及相关规范要求，以上产品（含配件）的数量均为暂定，供应商应根据现场实际情况进行综合报价。 |  |  |
| 2.2 | XPS挤塑板 | 18.2 | m³ |
| 参数要求 | 施工工艺： 200mm（4*50）厚挤塑板,错缝铺设； 挤塑板说明： 导热系数‌:(25℃)≤0.024W/MK；抗压强度‌:≥250Kpa；尺寸稳定性‌:R≤-1.5%；吸水率‌:≤1%；氧指数‌:≥30%；阻燃等级‌:B1级；不含六溴环十二烷（HBCD）。 挤塑板材料及施工工艺等应满足现场使用及相关规范要求，以上产品（含配件）的数量均为暂定，供应商应根据现场实际情况进行综合报价。 |  |  |
| 2.3 | 隔气膜 | 112.32 | ㎡ |
| 参数要求 | 施工工艺： 满铺一层0.3mm厚冷库专用隔气膜，搭接100mm，遇墙面或柱面上翻250mm； 隔气膜说明： 厚度‌:‌0.3mm；材质‌:‌聚乙烯（PE）；不透水性‌:‌≥2000mm；拉伸强度‌:‌纵向≥187N/50mm，横向≥142N/50mm；断裂伸长率‌:纵向≥84%；横向≥66%。 隔气膜材料及施工工艺等应满足现场使用及相关规范要求，以上产品（含配件）的数量均为暂定，供应商应根据现场实际情况进行综合报价。 |  |  |
| 2.4 | 150mm厚聚氨酯夹芯板 | 198 | ㎡ |
| 参数要求 | 墙体、顶部保温工艺： 1、150mm厚聚氨酯夹芯板（双面彩钢）； 2、接缝处需要填充聚氨酯发泡剂后再用结构胶密封处理； 3、需断冷桥工艺； 4、其余附属应满足国家及行业规范要求； 内部空间及墙体： 1、房间外墙按照建筑设计要求整体安装到主体结构顶部（见建筑图纸），并满足耐火极限不低于3小时的要求； 2、聚氨酯夹芯板墙体、顶部安装及保温完成后房间内净高不低于4.5m，房间内部使用面积:A2≥89.7m2。 聚氨酯夹芯板说明： B1级阻燃；夹芯厚度‌:150mm；彩钢板厚度‌:≥0.4mm；氧指数‌:≥30%；容重‌:≥40kg/m3；导热系数‌:≤0.024w/(mk）；抗压强度‌:≥ 150kPa；尺寸稳定性‌:R≤2%；吸水率‌:≤3%；连续线生产机制成型。 聚氨酯夹芯板材料及施工工艺等应满足现场使用及相关规范要求，以上产品（含配件）的数量均为暂定，供应商应根据现场实际情况进行综合报价。 |  |  |
| 2.5 | LKM1824-150手动平移门 | 1 | 套 |
| 参数要求 | - 冷库门工艺： 1、门樘用0.6mm厚304不锈钢外包； 2、门槛位置铺设宽度不低于80mm地勘条； 3、铝合金门套内铺设≤36V自限温发热条； 冷库门说明： LKM1824-150手动平移门 ，双面0.6mm厚，304不锈钢聚氨酯冷库专用门。 |  |  |
| 三、A3-A6区域 |  |  |  |
| 3.1 | SBS防水卷材 | 385 | ㎡ |
| 参数要求 | 施工工艺： 满铺一道3mm厚Ⅱ型SBS改性沥青防水卷材，遇土建墙体上翻400mm； SBS防水卷材说明： 厚度：3mm，执行标准GB/T18242-2008，耐腐蚀、耐低温。 防水卷材材料及施工工艺等应满足现场使用及相关规范要求，以上产品（含配件）的数量均为暂定，供应商应根据现场实际情况进行综合报价。 |  |  |
| 3.2 | - XPS挤塑板 | - 52.5 | - m³ |
| 参数要求 | 施工工艺： XPS挤塑板，100mm（2*50）厚挤塑板,错缝铺设； - 挤塑板说明： - 导热系数‌:(25℃)≤0.024W/MK；抗压强度‌:≥250Kpa；尺寸稳定性‌:R≤-1.5%；吸水率‌:≤1%；氧指数‌:≥30%；阻燃等级‌:B1级；不含六溴环十二烷（HBCD）。 - 挤塑板材料及施工工艺等应满足现场使用及相关规范要求，以上产品（含配件）的数量均为暂定，供应商应根据现场实际情况进行综合报价。 |  |  |
| 3.3 | - 隔气膜 | - 385 | - ㎡ |
| 参数要求 | - 施工工艺： - 满铺一层0.3mm厚冷库专用隔气膜，搭接100mm，遇墙面或柱面上翻250mm； 隔气膜说明： 厚度‌:‌0.3mm；材质‌:‌聚乙烯（PE）；不透水性‌:≥2000mm；拉伸强度‌:纵向≥187N/50mm，横向≥142N/50mm；断裂伸长率‌:纵向≥84%，横向≥66%。 隔气膜材料及施工工艺等应满足现场使用及相关规范要求，以上产品（含配件）的数量均为暂定，供应商应根据现场实际情况进行综合报价。 |  |  |
| 3.4 | - 150mm厚聚氨酯夹芯板 | - 224 | - ㎡ |
| 参数要求 | 墙体、和顶部保温工艺： 1、A3区域 150mm厚聚氨酯夹芯板（双面彩钢）； 2、接缝处需要填充聚氨酯发泡剂后再用结构胶密封处理； 3、需断冷桥工艺； 4、其余附属应满足国家及行业规范要求； 内部空间及墙体： 1、房间外墙按照建筑设计要求整体安装到主体结构顶部（见建筑图纸），并满足耐火极限不低于3小时的要求； 2、聚氨酯夹芯板墙体、顶部安装及保温完成后房间内净高不低于4.5m，房间内部使用面积:A3≥82.6m2。 聚氨酯夹芯板说明： B1级阻燃；彩钢板厚度‌:≥0.4mm；氧指数‌:≥30%；容重‌:≥40kg/m3；导热系数‌:≤0.024w/(mk）；抗压强度‌:≥150kPa；尺寸稳定性‌:R≤2%；吸水率‌:≤3%；连续线生产机制成型。 聚氨酯夹芯板材料及施工工艺等应满足现场使用及相关规范要求，以上产品（含配件）的数量均为暂定，供应商应根据现场实际情况进行综合报价。 |  |  |
| 3.5 | - 100mm厚聚氨酯夹芯板 | - 733 | - ㎡ |
| 参数要求 | 墙体、和顶部保温工艺： 1、A3-A6区域100mm厚聚氨酯夹芯板（双面彩钢）； 2、接缝处需要填充聚氨酯发泡剂后再用结构胶密封处理； 3、需断冷桥工艺； 4、其余附属应满足国家及行业规范要求； 内部空间及墙体： 1、房间外墙按照建筑设计要求整体安装到主体结构顶部（见建筑图纸），并满足耐火极限不低于3小时的要求； 2、聚氨酯夹芯板墙体、顶部安装及保温完成后房间内净高不低于4.5m，房间内部使用面积:A4≥74.6m2,A5≥74.6m2,A6≥71.4m2。 聚氨酯夹芯板说明： B1级阻燃；彩钢板厚度‌:≥0.4mm；氧指数‌:≥30%；容重‌:≥40kg/m3；导热系数‌:≤0.024w/(mk）；抗压强度‌:≥150kPa；尺寸稳定性‌:R≤2%；吸水率‌:≤3%；连续线生产机制成型。 聚氨酯夹芯板材料及施工工艺等应满足现场使用及相关规范要求，以上产品（含配件）的数量均为暂定，供应商应根据现场实际情况进行综合报价。 |  |  |
| 3.6 | - LKM1829-100手动平移门 | - 2 | - 套 |
| 参数要求 | - 冷库门工艺： - 1、门樘用0.6mm厚304不锈钢外包； - 2、门槛位置铺设宽度不低于80mm地勘条； - 3、铝合金门套内铺设≤36V自限温发热条； - 冷库门说明： - LKM1829-100手动平移门，双面0.6mm厚304不锈钢聚氨酯冷库专用门。 |  |  |
| 3.7 | - LKM1833-100双撞开门 | - 2 | - 套 |
| 参数要求 | - 冷库门工艺： - 1、门樘用0.6mm厚304不锈钢外包； - 2、门槛位置铺设宽度不低于80mm地勘条； - 3、铝合金门套内铺设≤36V自限温发热条； - 冷库门说明： - LKM1833-100双撞开门；双面0.6mm厚；304不锈钢聚氨酯冷库专用门。 |  |  |
| 3.8 | - LKM1828-100手动平移门 | - 3 | - 套 |
| 参数要求 | - 冷库门工艺： - 1、门樘用0.6mm厚304不锈钢外包； - 2、门槛位置铺设宽度不低于80mm地勘条； - 3.铝合金门套内铺设≤36V自限温发热条； - 冷库门说明： - LKM1828-100手动平移门，双面0.6mm厚304不锈钢聚氨酯冷库专用门。 |  |  |
| 3.9 | - 容积式制冷压缩机组撬 | - 1 | - 台 |
| 参数要求 | 施工工艺： 1、多吸气（1+2）并联螺杆，白条预冷（1）和排酸（+2）吸气末端分开； 2、带经济器、R507系统； 3、机组撬包括但不限于含虹吸油冷、外置油分、压力管道、压力容器、分集管、虹吸器等，附特种设备安全监督检验研究院出具的特种设备监督检验证书； 说明： 预冷制冷量：-10℃/35℃≥228kw；功率≤72kw；排酸制冷量：-10℃/35℃≥316kw；功率≤98kw。 |  |  |
| 3.10 | - 蒸发式冷凝器 | - 1 | - 台 |
| 参数要求 | - 施工工艺： 冷凝方式为蒸发式冷凝，蒸发式冷凝器带电子除垢器。 说明： 设备换热量‌:≥1575KW；风机功率：≥4kw（共3台）；水泵功率：≥4kw；单水泵：≥165m3/h；防护等级：（IP55级）380V/50HZ；换热管结构特点：蛇型盘管（整体热浸锌）；管子规格：25×1.5mm圆管；进气链接管：Φ108；回液连接管：Φ108；紧固件材质：304不锈钢/达克罗自攻螺丝。机体外壳材质：镀镁铝锌钢板；厚度：2.0mm；设备运行重量：≥10000KG。 特别说明：现场已经预制的条形基础尺寸为2.4*4.5米，供应商应按照基础尺寸特殊定制设备。 |  |  |
| 3.11 | - 中央集成控制柜 | - 1 | - 台 |
| 参数要求 | - 施工工艺：机组和冷库控制需同一平台。 说明：PLC控制系统、对全系统设备要统一管理，控制和管理包含但不局限与如下管理和控制： 1、制冷设备和系统的各个端口。机组高低压力、运行管理、蒸发冷凝器节能管理。设备定时、定顺序、轮换工作等工作模式； 2、应提供远程管理。手机程序、管理人员、售后人员应逐级开放控制权限。 3、含本系统所需所有 PLC 控制模块、含触摸屏、支持 4G 以上、手机 App、数据后台、程序及机组控制； 4、远程集成模块、支持冷库门远程控制、短信报警、PIC控制显示器(触摸屏)应具有中文显示，方便操作； 5、对历史报警和历史数据必须满足两年以上的保存时间，并可拷贝下载，记录时间间隔不大于1分钟。为了满足使用过程对PLC 的升级和扩容，供应商提供的PLC必须为大中型PLC（输入、输出总点数≥256点，用户程序存储容量≥2K字）； 6、需读取新增的制冷控制系统的通讯协议，如D1冷间。并升级在同一平台，以便管理； 7、A3-A6冷间需有湿度检测系统； 8、柜体钢板厚度≥1.2mm ，承重框架≥2.0mm。 |  |  |
| 3.12 | - 变片距压差速冷冷风机（A3） | - 2 | - 台 |
| 参数要求 | 施工工艺： 速冷蒸发器需用变片距压差速冷冷风机，水冲霜；冷风机选型需满足单间最大屠宰量时的热负荷。该冷间常温至-30℃可调、可变。作业模式可根据时间和温度一键切换，时间节点设置、温度节点可设置。 - 说明： - 制冷量‌:（-10℃）/台≥120KW；蒸发盘管迎风面翅片片距‌:12mm；出风片距‌:9mm；水冲霜；铜管铝片冷风机；外壳材质‌:304不锈钢，面板不小于‌:1.8mm，侧板不小于‌:1.0mm。 |  |  |
| 3.13 | - 顶部冷风机(A4-6) | - 3 | - 台 |
| 参数要求 | 施工工艺： 排酸间用顶部冷风机，水冲霜；冷风机选型需满足单间最大屠宰量时的热负荷。该冷间作业模式时间节点、温度节点可调可控。 说明： 制冷量‌:（-10℃）/台≥128KW,蒸发盘管片距‌:7mm；水冲霜；铜管铝片冷风机；外壳材质‌:304不锈钢，面板厚度‌:不小于1.8mm，侧板厚度‌:不小于1.0mm。 |  |  |
| 3.14 | - A3-6风机化霜系统 | - 5 | - 台 |
| 参数要求 | - 施工工艺： - 全部采用水冲霜、管路的长度要和循环水池位置和风机位置匹配； 说明： 含水冲霜水泵（总流量需要满足全部风机同时化霜）、冲霜进水管路、排水镀锌管路，化霜系统需要用PLC控制、和主控制需同一平台。 |  |  |
| 3.15 | - 制冷管道 | - 1 | - 项 |
| 参数要求 | - 施工工艺： - 无缝钢管需酸洗钝化处理； - 说明： - 1、管径≥32mm的采用20#钝化无缝钢管；双回路≥120米，管径大小应和设备制冷需求匹配。不得随意变小管径。还应配套管件、弯头、变径、支架、管卡； - 2、管径≤28mm的采用铜管，还应配套管件、支架、管卡等。 - 管道材料及施工工艺等应满足现场使用及相关规范要求，以上产品（含配件）的数量均为暂定，供应商应根据现场实际情况进行综合报价。 |  |  |
| 3.16 | - 系统管件 | - 1 | - 项 |
| 参数要求 | - 说明： - 蒸发器（进液球阀1个、回气截止阀1个）、蒸发冷凝器（进气截止阀1个、落液截止阀1个、排空阀1个）、制冷机组（供液阀1个、回气阀不少于2个）、都需逐台配制阀门；管件阀门应包含供回截止阀，弯头，U弯，膨胀阀（数量和冷风机数量匹配）、过滤器（数量和冷风机数量匹配）、电磁阀（数量≥5套）、连接铜管，油漆等。 - 管件材料及施工工艺等应满足现场使用及相关规范要求，以上产品（含配件）的数量均为暂定，供应商应根据现场实际情况进行综合报价。 |  |  |
| 3.17 | - 管道保温、管护 | - 1 | - 项 |
| 参数要求 | 施工工艺： 1、管路橡塑保温，表面不结露； - 2、铝皮管护； 说明： 橡塑保温≥B1级；铝皮厚度≥0.4mm。 管道保温材料及施工工艺等应满足现场使用及相关规范要求，以上产品（含配件）的数量均为暂定，供应商应根据现场实际情况进行综合报价。 |  |  |
| 3.18 | - 冷冻油 | - 180 | - 升 |
| 参数要求 | 施工工艺： 冷冻油需提供检测报告； 说明： POE-120；粘度指数(VI)≥90；闪点(开口)‌:≥250℃；倾点‌:≤-42；酸值‌:≤ 0.009mgKOH/g；水分‌:≤0.03%。 冷冻油材料及施工工艺等应满足现场使用及相关规范要求，以上产品（含配件）的数量均为暂定，供应商应根据现场实际情况进行综合报价。 |  |  |
| 3.19 | - 制冷剂 | - 1220 | - 公斤 |
| 参数要求 | 施工工艺： 一次性加足，制冷剂需提供检测报告； 说明： 有效成分‌:(R125/R143a)‌:w/%>99.9；水分‌:w/%≤0.0009；蒸发残留物‌:w/%<0；气相中不凝性气(25℃)‌:V/V/%<0.48。 制冷剂材料及施工工艺等应满足现场使用及相关规范要求，以上产品（含配件）的数量均为暂定，供应商应根据现场实际情况进行综合报价。 |  |  |
| 3.20 | - 电缆 | - 1 | - 项 |
| 参数要求 | 工艺说明： - 1、根据设备功率及控制需求安装； - 2、线槽需采用镀锌材质； - 3、照明灯应单独分区控制； - 4、全部线缆应采用铜芯国标电线、电缆； 说明： 全铜芯国标电缆；用线负荷满足使用和规范要求。 电缆材料及施工工艺等应满足现场使用及相关规范要求，供应商应根据现场实际情况进行综合报价。 |  |  |
| - 四、B1区域 |  |  |  |
| 4.1 | - 50mm厚聚氨酯夹芯板 | - 1424 | - ㎡ |
| 参数要求 | - 施工工艺： 1、50mm厚聚氨酯夹芯板（单面304不锈钢，单面彩钢），光面板； 2、接缝处需要填充聚氨酯发泡剂后再用结构胶密封处理； 3、其余附属应满足国家及行业规范要求。 内部空间及墙体： 1、房间外墙按照建筑设计要求整体安装到主体结构顶部（见建筑图纸），并满足耐火极限不低于3小时的要求； 2、聚氨酯夹芯板墙体、顶部安装及保温完成后房间内净高不低于6.4m，房间内部使用面积:B1≥573m2。 聚氨酯夹芯板说明： 1、单面304不锈钢厚≥0.5mm 、单面彩钢厚度≥0.4mm； 2、夹芯厚度‌:50mm；B1级阻燃，且要满足3小时耐火极限；氧指数‌:≥30%；容重‌:≥40kg/m3；导热系数‌:≤0.024w/(mk）；抗压强度‌:≥150kPa；尺寸稳定性‌:R≤2%；吸水率‌:≤3%；连续线生产机制成型。 - 聚氨酯夹芯板材料及施工工艺等应满足现场使用及相关规范要求，以上产品（含配件）的数量均为暂定，供应商应根据现场实际情况进行综合报价。 |  |  |
| 4.2 | LKM2028-50手动双开门 | 1 | 套 |
| 参数要求 | 施工工艺： 应满足国家及行业规范要求； 说明： 铝合金门套，304不锈钢门板，门洞尺寸2000*2800。 |  |  |
| 五、D1区域 |  |  |  |
| 5.1 | SBS防水卷材 | 18.24 | ㎡ |
| 参数要求 | 施工工艺： 满铺一道3mm厚Ⅱ型SBS改性沥青防水卷材，遇土建墙体上翻400mm； SBS防水卷材说明： 厚度：3mm；执行标准GB/T18242-2008；耐腐蚀、耐低温。 防水卷材材料及施工工艺等应满足现场使用及相关规范要求，以上产品（含配件）的数量均为暂定，供应商应根据现场实际情况进行综合报价。 |  |  |
| 5.2 | - XPS挤塑板 | - 1.8 | - m³ |
| 参数要求 | 施工工艺： XPS挤塑板，150mm（3*50）厚挤塑板,错缝铺设； - 挤塑板说明： - 导热系数(25℃)‌:≤0.024W/MK；抗压强度‌:≥250Kpa；尺寸稳定性‌:R≤-1.5%；吸水率‌:≤1%；氧指数‌:≥30%；阻燃等级‌:B1级；不含六溴环十二烷（HBCD）。 - 挤塑板材料及施工工艺等应满足现场使用及相关规范要求，以上产品（含配件）的数量均为暂定，供应商应根据现场实际情况进行综合报价。 |  |  |
| 5.3 | - 隔气膜 | - 18 | - ㎡ |
| 参数要求 | - 施工工艺： - 满铺一层0.3mm厚冷库专用隔气膜，搭接100mm，遇墙面或柱面上翻250mm； 隔气膜说明： 厚度‌：0.3mm；材质‌：聚乙烯（PE）；不透水性‌:‌≥2000mm；拉伸强度‌:‌纵向≥187N/50mm，横向≥142N/50mm；断裂伸长率‌:纵向≥84%，横向≥66%。 隔气膜材料及施工工艺等应满足现场使用及相关规范要求，以上产品（含配件）的数量均为暂定，供应商应根据现场实际情况进行综合报价。 |  |  |
| 5.4 | - 100mm厚聚氨酯夹芯板 | - 54 | - ㎡ |
| 参数要求 | - 墙体、顶部保温工艺： 1、D1区域 100mm厚聚氨酯夹芯板（双面彩钢）； 2、接缝处需要填充聚氨酯发泡剂后再用结构胶密封处理； 3、需断冷桥工艺； 4、其余附属应满足国家及行业规范要求。 内部空间及墙体： 1、聚氨酯夹芯板墙体、顶部安装及保温完成后房间内净高不低于3.6m，房间内部使用面积:D1≥9.8m2。 聚氨酯夹芯板说明： B1级阻燃；彩钢板厚度‌:≥0.4mm；氧指数‌:≥30%；容重‌:≥40kg/m3；导热系数‌:≤0.024w/(mk）；抗压强度‌:≥150kPa；尺寸稳定性‌:R≤2%；吸水率‌:≤3%；连续线生产机制成型。 聚氨酯夹芯板材料及施工工艺等应满足现场使用及相关规范要求，以上产品（含配件）的数量均为暂定，供应商应根据现场实际情况进行综合报价。 |  |  |
| 5.5 | - LKM1422-100手动半开门 | - 1 | - 套 |
| 参数要求 | - 冷库门工艺： - 1、成套门，低导热边框； - 2、门槛位置铺设宽度不低于80mm地勘条； - 3、铝合金门套内铺设≤36V自限温发热条； 冷库门说明： LKM1422-100手动半开门，双面0.5mm厚；304不锈钢聚氨酯冷库专用门。 |  |  |
| 5.6 | - 制冷系统（套机） | - 1 | - 套 |
| 参数要求 | 施工工艺： 1、R507制冷剂，“有霜化霜，无霜不化”的热氟融霜工艺； 2、风冷一体机组，配电子膨胀阀；高低压传感器；供液、回液球阀；电路板；网关；气液分离器；四通阀；氟利昂。 3、配套冷风机应为高效型。 说明： 外置风冷机组1台、内置蒸发器1台、控制系统1台；制冷机组制冷量：-25/35≥6.2kw，功率‌:≤4.1kw；冷风机电机功率‌:250w*2个；低噪音外转子电机；电机转速‌:≥1350r/min；风量‌:≥3500m³/h；噪音‌:≤73dB(A)；外壳材质‌:304不锈钢，面板厚度‌:不小于1.8mm，侧板厚度‌:不小于1.0mm。 |  |  |
| 5.7 | 制冷管道 | 1 | 套 |
| 参数要求 | 施工工艺： 铜管链接、表面覆橡塑保温，其余应满足国家及行业规范要求； 说明： - 1、供液管管径≥12mm，长度5米、回气管管径≥19mm，长度5米； - 2、B1级橡塑保温，长度5米； - 3、控制电源线，长度5米。 - 管道材料及施工工艺等应满足现场使用及相关规范要求，以上产品（含配件）的数量均为暂定，供应商应根据现场实际情况进行综合报价。 |  |  |
| 六、A1-A6和B1、D1冷间的照明系统 |  |  |  |
| 6.1 | 40瓦照明 | 33 | 套 |
| 参数要求 | 施工工艺： 1、冷间面积大于100平方米；冷间控制回路应≥2回路； - 2、线槽需采用镀锌材质； - 3、铜芯国标线缆； 说明： LED冷库专用灯，照明强度按照国家规范布置；每盏灯光源数‌:≥150，灯具效能‌:≥138.3lm/W相关色温‌:≥6473K；显色指数‌:≥69.4。 |  |  |
| 6.2 | 80瓦照明 | 20 | 套 |
| 参数要求 | 施工工艺： 1、冷间面积大于100平方米；冷间控制回路应≥2回路； 2、线槽需采用镀锌材质； 3、铜芯国标线缆； 说明： 用于B1冷间，LED冷库专用灯，照明强度按照国家规范布置；每盏灯光源数‌:≥280，灯具效能‌:≥138.3lm/W；相关色温‌:≥6473K；显色指数‌:≥69.4。 |  |  |
| 七、其它项目（本项目保温辅材、制冷系统辅材、设备基础、循环水池、土建配合费、预埋件、墙体凿洞及恢复、设备安装调试、吊装、运输等费用。） |  |  |  |
| 7.1 | 保温辅材 | 1 | 项 |
| 参数要求 | 施工工艺： 满足设计和国家规范要求； 说明： 丝杆(φ12型号300米)、收边件（1024米）、阴阳角（684米）、发泡剂（70件、每件15瓶，≥780g/瓶）、吊梁（60米）、蘑菇头（40套）、自攻钉（2盒）、铆钉（32kg）等；PVC线管(65m)、接线头、线槽需采用镀锌(55M),绝缘设施等满足国家规范的全部辅材附件。 保温辅材材料及施工工艺等应满足现场使用及相关规范要求，以上产品（含配件）的数量均为暂定，供应商应根据现场实际情况进行综合报价。 |  |  |
| 7.2 | 制冷系统辅材 | 1 | 项 |
| 参数要求 | - 施工工艺： - 需要满足设计和国家规范要求； 说明： 包含氧气、乙炔、氮气、氩气等施工过程中的一切耗材。 制冷系统辅材材料及施工工艺等应满足现场使用及相关规范要求，以上产品（含配件）的数量均为暂定，供应商应根据现场实际情况进行综合报价。 |  |  |
| 7.3 | 设备基础、循环水池、土建配合费、预埋件、墙体凿洞及恢复等 | 1 | 项 |
| 参数要求 | 所有设备、管道等的安装位置、设备基础（蒸发式冷凝器基础、房间内地面硬化除外）、循环水池、土建配合费、预埋件等的设置均由供应商自行考虑，相应规格、型号、尺寸、数量、材质等必须符合国家相关法律、法规及地方行业现行标准的要求及项目其他专业的验收要求。供应商应根据现场实际情况进行综合报价。 |  |  |
| 7.4 | 设备安装调试、吊装、运输等费用 | 1 | 项 |
| 参数要求 | ## 包含上述的的所有设备设施含管道、材料、阀门、照明系统、控制柜系统的安装调试；防水工程、各冷库间库门工程、XPS挤塑板、隔气膜、聚氨酯夹芯板的安装及施工；以及上述所有货物的吊装运输费用，安装调试必须符合国家相关法律、法规及地方行业现行标准的要求，所有安装调试项供应商应根据现场实际情况进行综合报价。 |  |  |
| - 八、为保证本项目正常运行产生的其他设备、材料费用 |  |  |  |
| 8.1 | 为保证本项目正常运行产生的其他设备、材料费用 | 1 | 项 |

备注：（1）本次制冷设备采购内容及范围包括但不仅限于：1号楼生猪屠宰车间A1（副产速冻）、A2（副产冷藏）、A3（白条预冷）、A4（白条排酸）、A5（白条排酸）、A6（白条排酸）、D1(无害化处理)共7个功能冷间、B1（分割）功能房间的制冷设备、管道、墙体、保温、防水、照明等相关设施设备所涉及的深化设计；技术咨询服务；设备、相关零部件及辅助材料等采购；各冷库间的防水工程、冷库门安装工程；设备基础（蒸发式冷凝器基础、房间内地面硬化除外）、循环水池、土建配合、预埋件、墙体凿洞及恢复等；设备运输（包含但不限于到达目的地运输费、清关费）及设备吊装、安装调试（包含但不限于施工过程的装卸、叉车、吊装、人员食住、差旅、劳务、保险等相关费用）；夜间施工及安全措施保障、联合运行调试；第三方检测；报检办证（包含但不限于压力管道的设计费，盖章、手续、拍片、检测、效验、办证等相关费用，供应商负责办理压力管道监督检验、压力管道及压力容器使用登记证交付业主）、竣工验收；技能培训；售后服务；保险、税金；为保证本项目正常运行产生的其他设备、材料费用等。

- 上述提出的技术参数为主要设备、材料的技术参数。供应商投标参数可优于或等于以上参数。

- 服务要求

- 1、供应商投标时，需对本项目容积式制冷压缩机组撬、蒸发式冷凝器、冷风机及询价文件其他设备做承诺，包含直接的质保期、或间接的售后服务工作、技术支撑等。后期签订合同时容积式制冷压缩机组撬、蒸发式冷凝器、冷风机需提供厂家质保承诺。

- 2、售后服务期：

- （1）质保期：项目整体质保5年，质保期自本项目所有设备投入使用后双方签字之日起计算。

- （2）如果采购人需要，供应商需提供终身售后服务工作。

- 3、工期：50日历天，合同签订生效时开始计算工期。

- 4、供应商应在投标时提供本项目制冷系统的布置图、流程图、原理图、大样图，在合同签订后5个工作日内提供本项目全套深化设计施工图。

- 5、质保期内供应商应免费提供24小时远程管理服务、设备所使用的控制软件升级服务、硬件需支持无限扩容。后台报警记录、处理、解除都应该及时通知采购人管理人员。

- 6、质保期内供应商应免费提供制冷设备每半年一次的常规检测保养，包括过滤器更换、清洗、散热器清洗等。

- 7、供应商应免费提供各冷间的设备运行情况、冷间数据终身查询服务。根据采购人需要提供数据接口，冷冻油、制冷剂在供货时需提供检测报告。

- 8、供应商提供售后服务应1小时内响应，紧急情况需要6小时到达现场，24小时维修完成。若无法及时维修完成，由供应商提供备用设备使用。保修期内的所有设备维修、更换等一切费用由供应商负责，且更换的设施设备为原厂配件。

- 9、项目完工后，供应商应组织员工培训，使员工了解设备运营原理，培训至熟练使用设备，日常维护、至少处理简单问题。

- 10、项目试运行期，如采购人有需求，供应商应提供驻场服务。

- 11、本项目为交钥匙工程，供应商负责办理压力管道监督检验、压力管道及压力容器使用登记证交付采购人。

12、供应方必须保证深化设计科学合理并满足采购方相关使用需求，项目的设备、材料、安装、技术、验收等符合国家相关法律、法规及地方行业现行标准的要求，若因供应商的原因不能一次性通过验收的，一切整改费用由供应商自行承担。

13、制冷设备相关设备、相关零部件及辅助材料等应满足本项目相关制冷工艺要求及使用功能，设备安装、调试、维护期间由供应商负责作业人员的安全责任。供应商应安排1-2名专业技术人员（持专业证件或专业职称）现场指导项目建设，其他从事相关作业的人员应持证上岗。

## 四、商务要求

1、询价文件第三章第二条所有产品（含配件、管道）、XPS挤塑板、隔气膜、聚氨酯夹芯板的安装、照明系统安装、防水工程、各冷库间库门安装等工程的参数必须等于或优于采购人提出参数，数量均为暂定，供应商应根据现场实际情况进行综合报价，报价采用固定总价包干模式，中标后不作调整。

2、询价文件第三章第二条所有产品（含配件、管道）、XPS挤塑板、隔气膜、聚氨酯夹芯板的安装、照明系统安装、防水工程、各冷库间库门安装等工程，若实施过程中整项取消某项产品，结算时相应扣减。

3、本合同签订之日起15个工作日内，采购人向供应商支付至合同金额的30%；所有库体保温材料到场后15个工作日内支付至合同金额的55%；制冷机组到场后15个工作日内支付至合同金额的80%；本项目安装调试完成并通过全部相关部门验收合格后且无质量问题15个工作日内支付至合同金额的97%；剩余3%结算款在项目质保5年到期后15个工作日内无息退还。供应商须要在采购人每次付款前向采购人提供相应金额的增值税专用发票，否则，采购人有权迟延支付相应款项，并不承担违约责任。

# 第四章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

采购编号：xxxx号

XX采购项目

# 询 价 响 应 文 件

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

XXX（采购人名称）：

1.我方全面研究了“XXXXXX”项目询价文件（项目编号：XXXX），决定参加贵单位组织的本项目询价采购。

2.我方自愿按照询价文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

3.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

4.我方同意本询价文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5.我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本 1 份，电子原件1份（包含电子响应文件原件一份需加盖公章，另附报价表一份，报价表不用盖章，可粘贴复制、用于评审时核实价款，电子原件未提供不作废标处理），用于询价报价。

6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7.本次询价，我方报价（保留2位小数）为：合计：          元（含税），报价有效期为询价文件规定的起算之日起90天。

8.工期：50个日历天，合同签订之日起开始计算工期。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传    真：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

1、供应商需提供有效期内的营业执照副本、机构代码证副本和税务登记证副本复印件或工商行政管理局核发加载统一社会信用代码的营业执照副本复印件（加盖公章）。

2、询价保证金缴纳凭证（银行转账凭证复印件或银行保函原件）（加盖公章）。

3、（1）、提供生产商具有压力容器制造D级及以上特种设备生产许可证复印件或代理商应提供具有压力容器制造D级及以上特种设备生产许可证生产商的授权书复印件（加盖公章）；

- （2）、提供建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质和生产安全许可证复印件（加盖公章）；

- （3）、提供建设行政主管部门颁发的防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质复印件（加盖公章）。

- 三、

- 如法定代表人参加的，应提供法定代表人身份证复印件。

- 如授权代表参加的，应提供法定代表人授权书，法定代表人和授权代表的身份证复印件。

- 供应商的法定代表人或其授权代表应按本文件规定的时间和地点准时参加询价，并携带本人身份证原件备查。（电子邮件递交的除外）

2.1附件：法定代表人授权书格式

XXX（采购人名称）：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX（被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购编号：XXX）询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：(1) 法定代表人身份证复印件。

（2）代理人身份证复印件

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：

职    务：

被授权人签字：XXX

职    务：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

- 四、报价表

| 1#楼排酸间设备及无害化暂存间制冷设备 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、A1区域 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 制造商家品牌、型号的都需列出。 | - 报价总价（元） | - 备注 |
| 1.1 | - SBS防水卷材 | - 48 | - ㎡ |  |  | - 税率13% |
| 1.2 | - XPS挤塑板 | - 7.6 | - m³ |  |  |  |
| 1.3 | - 隔气膜 | - 48 | - ㎡ |  |  |  |
| 1.4 | - 200mm厚聚氨酯夹芯板 | - 191 | - ㎡ |  |  |  |
| 1.5 | - LKM1824-150手动平移门 | - 1 | - 套 |  |  |  |
| 二、A2区域 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | SBS防水卷材 | 112.32 | ㎡ |  |  | 税率13% |
| 2.2 | XPS挤塑板 | 18.2 | m³ |  |  |  |
| 2.3 | 隔气膜 | 112.32 | ㎡ |  |  |  |
| 2.4 | 150mm厚聚氨酯夹芯板 | 198 | ㎡ |  |  |  |
| 2.5 | LKM1824-150手动平移门 | 1 | 套 |  |  |  |
| 三、A3-A6区域 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | SBS防水卷材 | 385 | ㎡ |  |  | 税率13% |
| 3.2 | - XPS挤塑板 | - 52.5 | - m³ |  |  |  |
| 3.3 | - 隔气膜 | - 385 | - ㎡ |  |  |  |
| 3.4 | - 150mm厚聚氨酯夹芯板 | - 224 | - ㎡ |  |  |  |
| 3.5 | - 100mm厚聚氨酯夹芯板 | - 733 | - ㎡ |  |  |  |
| 3.6 | - LKM1829-100手动平移门 | - 2 | - 套 |  |  |  |
| 3.7 | - LKM1833-100双撞开门 | - 2 | - 套 |  |  |  |
| 3.8 | - LKM1828-100手动平移门 | - 3 | - 套 |  |  |  |
| 3.9 | - 容积式制冷压缩机组撬 | - 1 | - 台 |  |  |  |
| 3.10 | - 蒸发式冷凝器 | - 1 | - 台 |  |  |  |
| 3.11 | - 中央集成控制柜 | - 1 | - 台 |  |  |  |
| 3.12 | - 变片距压差速冷冷风机（A3） | - 2 | - 台 |  |  |  |
| 3.13 | - 顶部冷风机(A4-6) | - 3 | - 台 |  |  |  |
| 3.14 | - A3-6风机化霜系统 | - 5 | - 台 |  |  |  |
| 3.15 | - 制冷管道 | - 1 | - 项 |  |  |  |
| 3.16 | - 系统管件 | - 1 | - 项 |  |  |  |
| 3.17 | - 管道保温、管护 | - 1 | - 项 |  |  |  |
| 3.18 | - 冷冻油 | - 180 | - 升 |  |  |  |
| 3.19 | - 制冷剂 | - 1220 | - 公斤 |  |  |  |
| 3.20 | - 电缆 | - 1 | - 项 |  |  |  |
| - 四、B1区域 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | - 50mm厚聚氨酯夹芯板 | - 1424 | - ㎡ |  |  | - 税率13% |
| 4.2 | LKM2028-50手动双开门 | 1 | 套 |  |  |  |
| 五、D1区域 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | SBS防水卷材 | 18.24 | ㎡ |  |  | 税率13% |
| 5.2 | - XPS挤塑板 | - 1.8 | - m³ |  |  |  |
| 5.3 | - 隔气膜 | - 18 | - ㎡ |  |  |  |
| 5.4 | - 100mm厚聚氨酯夹芯板 | - 54 | - ㎡ |  |  |  |
| 5.5 | - LKM1422-100手动半开门 | - 1 | - 套 |  |  |  |
| 5.6 | - 制冷系统（套机） | - 1 | - 套 |  |  |  |
| 5.7 | 制冷管道 | 1 | 套 |  |  |  |
| 六、A1-A6和B1、D1冷间的照明系统 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 40瓦照明 | 33 | 套 |  |  | 税率13% |
| 6.2 | 80瓦照明 | 20 | 套 |  |  |  |
| 七、其它项目（本项目保温辅材、制冷系统辅材、设备基础、循环水池、土建配合费、预埋件、墙体凿洞及恢复、设备安装调试、吊装、运输等费用） |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 保温辅材 | 1 | 项 |  |  | 税率13% |
| 7.2 | 制冷系统辅材 | 1 | 项 |  |  |  |
| 7.3 | 设备基础及土建配合费、预埋件、墙体凿洞及恢复等 | 1 | 项 |  |  | 税率9% |
| 7.4 | 设备安装调试、吊装、运输等费用 | 1 | 项 |  |  | 税率9% |
| - 八、为保证本项目正常运行产生的其他设备、材料费用 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 为保证本项目正常运行产生的其他设备、材料费用 | 1 | 项 |  |  | 税率13% |
| 合计： 元（含税） |  |  |  |  |  |  |

1、1号楼生猪屠宰车间A1（副产速冻）、A2（副产冷藏）、A3（白条预冷）、A4（白条排酸）、A5（白条排酸）、A6（白条排酸）、D1(无害化处理)共7个功能冷间、B1（分割）功能房间的制冷设备、管道、墙体、保温、防水、照明等相关设施设备所涉及的深化设计费；技术咨询服务费；设备、相关零部件及辅助材料费；各冷库间的防水工程、冷库门安装工程费；设备基础（蒸发式冷凝器基础、房间内地面硬化除外）、循环水池、土建配合、预埋件、墙体凿洞及恢复等费用；设备运输费（包含但不限于到达目的地运输费、清关费）、设备吊装、安装调试费（包含但不限于施工过程的装卸、叉车、吊装、人员食住、差旅、劳务、保险等相关费用）；夜间施工及安全措施保障费、联合运行调试；第三方检测费；报检办证费（包含但不限于压力管道的设计费，盖章、手续、拍片、检测、效验、办证等相关费用，供应商负责办理压力管道监督检验、压力管道及压力容器使用登记证交付业主）、竣工验收；技能培训；售后服务；保险、税金；为保证本项目正常运行产生的其他设备、材料费用等。

2.上述报价表中所有产品的参数必须等于或优于采购人要求参数、产品数量均为暂定，供应商应根据现场实际情况进行综合报价，报价采用固定总价包干模式，中标后不作调整。若实施过程中整项取消某项产品，结算时相应扣减。

- 3.“报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表人签字或盖供应商印章。

- 4.报价保留2位小数，未按要求保留的不作为废标条件。

- 5.本项目所有的设备设施（含材料、配件、管道等）税率固定报价为13%，土建费、设备安装调试、吊装、运输等费用税率固定报价为9%，最终实际税率将按实结算。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

XXX（采购人名称）：

我公司作为本次询价项目的供应商，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力（☑的法人）；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件：1、生产商具有压力容器制造D级及以上特种设备生产许可证，代理商应具有压力容器制造D级及以上特种设备生产许可证生产商的授权书；2、具备建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证；3、具备建设行政主管部门颁发的防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质。

二、完全接受和满足本项目询价文件中规定的实质性要求，如对询价文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目询价采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

## 六、竞标人廉洁自律承诺书

为了有效遏制不公平竞争和违法违规违纪问题的发生，确保竞标工作的公平、公正、公开，根据国家有关法律法规和廉政建设的规定，本竞标人郑重承诺，严格遵守下列行为准则：

一、严格执行《招标投标法》、《采购实施条例》、《反不正当竞争法》等有关法律法规规章政策的规定。

二、按照贵单位采购文件规定的方式进行竞标，不隐瞒本单位资质情况，投标资质符合规定，保证不以其他人名义竞标或者以其他方式弄虚作假，骗取中选或成交。

三、规范本公司的竞标工作，保证做到合法竞标，正当竞争，廉洁经营，本公司保证在竞标工作中不与其他竞标人相互串通报价，损害贵单位的合法权益；不与采购人串通竞标，损害国家利益、社会公共利益或采购人的合法权益。

四、自觉遵守开评标（审）现场工作纪律，不私下接触评审专家，不干扰正常的开评标（审）秩序。

五、不以向采购人或者评标（审）委员会成员行贿的手段谋取中选或成交，不得以任何形式给予贵单位工作人员、中介机构工作人员及其亲属可能影响公平的商业贿赂，包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、暂住费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等。

六、我方自愿将本承诺书作为竞标文件的附件，具有同等的法律效力。

七、我公司承诺：在竞标活动中如有违反廉洁自律的行为，贵单位即可根据国家有关单位的判决裁定等有效文书认定我单位是否违反承诺，也可由贵单位纪检监察人员的调查来认定我单位是否违反承诺，我单位不以任何理由否定贵单位的调查结果。如违反以上承诺，我单位自愿接受按相关规定对我单位进行处理，包括但不限于实施市场禁入，取消中选或成交资格、没收履约保证金、终止合同等，给贵单位造成损失的，予以赔偿。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

## 七、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件，如有） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应（是否响应） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

注：供应商必须根据询价文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

- 表

| - 1#楼排酸间设备及无害化暂存间制冷设备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 货物（设备） - 名称 | - 询价文件要求技术参数 | - 响应文件产品技术参数 | - 符合/正偏离/ 负偏离 | - 备注 |
| - 一 | A1区域 |  |  |  |  |
| - 1.1 |  |  |  |  |  |
| - …… |  |  |  |  |  |
| - 二 | A2区域 |  |  |  |  |
| - …… |  |  |  |  |  |
| - 三 | - A3-A6区域 |  |  |  |  |
| - …… |  |  |  |  |  |
| - 四 | - B1区域 |  |  |  |  |
| - …… |  |  |  |  |  |
| - 五 | D1区域 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 六 | A1-A6和B1、D1冷间的照明系统 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 七 | 其它项目（本项目保温辅材、制冷系统辅材、设备基础、循环水池、土建配合费、预埋件、墙体凿洞及恢复、设备安装调试、吊装、运输等费用） |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 八 | 为保证本项目正常运行产生的其他设备、材料费用 |  |  |  |  |
| …… |  |  | - 表格自行添加 |  |  |
| 九 | 品牌要求 |  |  |  |  |
| 1 | - 聚氨酯夹芯板 | - 选用：同润、得贝尔、茂华或同等知名品牌。 |  |  | 九、品牌要求1—6项必须明确选择其中一个品牌 |
| 2 | - 容积式制冷压缩机组撬螺杆压缩机机头选用 | - 选用：比泽尔、复盛、汉钟或同等知名品牌。 |  |  |  |
| 3 | - 冷风机（变片距压差速冷冷风机、顶部冷风机） | - 选用:天奇、普凌、高翔或同等知名品牌。 |  |  |  |
| 4 | - 蒸发式冷凝器 | - 选用:宝丰、万享、联合传热或同等知名品牌。 |  |  |  |
| 5 | - 制冷元件（冷风机的进液球阀、回气截止阀；蒸发冷的进气截止阀、落液截止阀；机组供液阀、回气阀、排空阀、电磁阀、膨胀阀、过滤器等） | - 选用:丹佛斯、三花、AMG、东阀、卡士妥或同等知名品牌。 |  |  |  |
| 6 | - 电器元件（空气开关、交流接触器、中间继电器、电流电压检测器、PLC等） | - 选用：西门子、施耐德、ABB或同等知名品牌。 |  |  |  |

- 注：1. 供应商必须把询价文件第三章第二条技术参数要求的全部列入此表。

- 2．按照询价项目技术要求的顺序对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

## 十二、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成        （联合体名称）联合体，共同参加        （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.             （某成员单位名称）为             （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本询价项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照询价文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  （由供应商自主填写）。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式     份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明扫描件；由委托代理人签字的，应附授权委托书扫描件。

联合体牵头人名称：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签    字）

联合体其他成员名称：              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签    字）

联合体其他成员名称：              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签    字）

……

年       月       日

注：本协议书为联合体投标时适用，非联合体投标时无需填写。

- 十三、提供容积式制冷压缩机组撬、蒸发式冷凝器、冷风机及其他设备质保期限、售后服务、技术支撑承诺函

- 1、制冷压缩机组撬、蒸发式冷凝器、冷风机质保期限、售后服务、技术支撑承诺，格式自拟。

## 2、询价文件要求的其他设备质保期限、售后服务、技术支撑承诺。

- 供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

- 四

## 1、投标认为需要提供的其他证明资料。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

致：               （采购人）

我公司参加了贵单位                 （项目名称/项目编号）的询价，同时按询价文件的规定交纳了人民币            （大写）         （小写）      的询价保证金。现询价工作已经结束，按照询价文件的规定，特向贵单位申请退还本项目的询价保证金。

开户名称：

银行账号：

开户行：

如果提供的账号信息有误或因账户信息变更未及时通知，一切后果均由本单位自行负责。

供应商名称（盖单位公章）：

联系人：

联系电话：

日期：      年   月   日

注：1.如采购人要求递交询价保证金的，本申请书用于供应商申请退还询价保证金（银行保函形式提交的除外）。

2.此附表由供应商填写后签字盖章，可同响应文件一起单独递交。

3.保证金退还时间：询价结果公示期后，采购人收到申请书后及询价保证金交款凭证才会办理退还询价保证金手续，否则不予办理。

4.联系电话：19982580301          联系人：  彭女士

询价小组在评审过程中，应当按规定履行职责和义务，不得违法评审、违反评审工作纪律。

- 一、询价程序

1．供应商签到并递交响应文件。供应商的法定代表人或其授权代表应按本文件规定的时间和地点准时参加询价，并携带本人身份证原件备查。（电子邮件递交的除外）

2．密封性检查。

3． 在监督人员监督下，开启询价响应文件，宣读各供应商的报价，并做好相关记录。

4．询价小组按照询价文件的规定对供应商的响应文件进行资格性和符合性审查，未通过审查的不进入下一步评审。

5. 询价小组按照询价文件的规定对资格性和符合性审查通过的供应商进行低于成本评审，认定为低于成本报价的供应商，作废标处理。

6．询价小组编写评审报告。询价小组从质量和服务均能满足采购文件实质性要求且通过资格性、符合性审查和低于成本评审的供应商中，按照供应商的报价由低到高排序，推荐成交候选供应商。供应商报价相同的，由询价小组自主确定或组织供应商抽签确定推荐的成交候选供应商顺序。

7．采购人在询价小组推荐的成交候选供应商中按照报价最低的原则确定成交供应商。

8．发布成交结果公告后发出成交通知书。

9．成交供应商领取成交通知书后签订合同。

- 二、评审程序、评审方法、评审标准

1．熟悉和理解询价文件。

1.1 询价小组正式评审前，应当对询价文件进行熟悉和理解，内容主要包括询价文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、询价办法和评审标准、合同主要条款等。

2.资格性和符合性审查。

2.1本项目需要询价小组进行资格性检查。

2.2询价小组应依据法律法规和询价文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加询价的供应商、商务技术服务响应等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格、是否实质性响应询价文件要求。

2.3询价小组资格性和符合性审查结束后，应当出具资格审查报告，并按照询价文件的规定确定参加询价的供应商名单。没有通过资格审查的供应商，询价小组应当在资格审查报告中说明原因。供应商响应文件未实质性响应询价文件的，询价小组应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

3．报价中的算术错误修正方法。

响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得不经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4．推荐成交候选供应商。

成交候选供应商应当排序。询价小组应当按照供应商的报价由低到高排序，推荐成交候选供应商。供应商报价相同的，抽签确定推荐的成交候选供应商顺序。

5．出具询价报告。询价报告应当包括下列内容：

（一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

（二）评审日期和地点，询价小组成员名单；

（三）参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；

（四）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况等；

（五）推荐的成交候选供应商名单及理由。

6．询价小组在询价过程中，不得改变询价文件所确定的商务、技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

7．询价小组资格审查过程中，其成员对供应商资格是否符合规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理。

8．询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

需要供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误等作出必要的澄清、说明或者更正的，应当以书面形式（须由询价小组会全体成员签字）作出，并给予供应商必要的反馈时间。

供应商的澄清、说明或者更正材料应当采用书面形式，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。

9．出现下列情形之一的，终止询价采购活动：

9.1因情况变化，不再符合规定的询价采购人式适用情形的；

9.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

9.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 三、评审纪律

1．询价小组在采购活动过程中，应当按规定履行职责和义务，不得违法评审、违反评审工作纪律。

2．评审过程在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响询价过程和结果。

3．询价小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

4．询价小组成员应当遵守下列工作纪律：

4.1遵行本项目询价文件关于回避的规定。

4.2评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得违反规定撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

4.3在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因履行法律法规规定的义务外，不得向外界透露评审内容。

4.4服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

4.5遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

采购合同

甲方：

乙方：

合同签订地：

合同签订时间：

采购合同

采购人（甲方）：

供货方（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及XXXX采购项目（项目编号：       ）的《询价文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同，合同附件、本项目的《询价文件》、《响应文件》、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

- 一、项目清单及合同金额

- 1.项目名称：                   项目，项目地点：                。

2.具体内容及清单：详见后附件2（即响应文件参数要求、产品品牌、型号规格、合计等内容）

- 3.合同金额为：            元（含税，本项目所有的设备设施（含材料、配件、管道等）税率为13%，土建费、设备安装调试、吊装、运输等费用税率为9%，最终实际税率将按实结算 ）。

- 4.本项目为固定总价包干模式，报价包括但不现于1号楼生猪屠宰车间A1（副产速冻）、A2（副产冷藏）、A3（白条预冷）、A4（白条排酸）、A5（白条排酸）、A6（白条排酸）、D1(无害化处理)共7个功能冷间、B1（分割）功能房间的制冷设备、管道、墙体、保温、防水、照明等相关设施设备所涉及的深化设计费；技术咨询服务费；设备、相关零部件及辅助材料费；各冷库间的防水工程、冷库门安装工程费；设备基础（蒸发式冷凝器基础、房间内地面硬化除外）、循环水池、土建配合、预埋件、墙体凿洞及恢复等费用；设备运输费（包含但不限于到达目的地运输费、清关费）、设备吊装、安装调试费（包含但不限于施工过程的装卸、叉车、吊装、人员食住、差旅、劳务、保险等相关费用）；夜间施工及安全措施保障费、联合运行调试；第三方检测费；报检办证费（包含但不限于压力管道的设计费，盖章、手续、拍片、检测、效验、办证等相关费用，乙方负责办理压力管道监督检验、压力管道及压力容器使用登记证交付业主）、竣工验收；技能培训；售后服务；保险、税金；为保证本项目正常运行产生的其他设备、材料费用等。

- 二、付款方式及时间

1.付款方式银行转账，账户信息见签署页。

2. 付款条件及结算方式

- 本项目付款：本合同签订之日起15个工作日内，甲方向乙方支付至合同金额的30%；所有库体保温材料到场后15个工作日内支付至合同金额的55%；制冷机组到场后15个工作日内支付至合同金额的80%；本项目安装调试完成并通过全部相关部门验收合格后15个工作日内支付至合同金额的97%；剩余3%结算款在项目质保5年到期后且无质量问题15个工作日内无息退还。乙方须在甲方每次付款前向甲方提供相应金额的增值税专用发票，否则，甲方有权迟延支付相应款项，并不承担违约责任。

- 3.履约保证金（☑适用□不适用）

- 甲方发放中标通知书之日起3个工作日内缴纳履约保证金        元（大写：    元），该履约保证金在乙方履行完合同所载义务且无违约行为后15个工作日无息返还至乙方合同所载账户。

4.每次付款前，乙方应提供等额、有效的增值税专用发票，否则甲方可以延迟支付并不承担逾期付款的违约责任。

- 三、交货时间、安装地点及交付方式

1、工期：50个日历天，合同签订之日起开始计算工期。

- 2.供货及安装地点：                   。

3.交付方式：免费送货上门，如需安装调试的，应安装、调试到能正常使用。

4.货物的损毁、灭失风险自乙方将货物运至甲方约定地点并安装调试验收合格后转移给甲方。

#### 四、货物包装、标记

1.乙方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而 保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

2.每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

3.乙方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

4.根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于超大超重件，乙方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备 中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

- 五、履约验收

1.甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度，费用由甲方自行负担。

2.乙方提供的产品为最新生产的原装正品，符合国家相关质量要求，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。各项指标符合国家检测标准和出厂标准。乙方供货时提供产品完整的相关证书、证件、资料、税票等，进口设备提供原装进口设备的相关凭证（如有），否则视为验收不合格。

3.乙方所交产品不符合参数要求或质量不合格的，由乙方负责在合同约定的交货时间内包换，并承担换货而支付的一切费用和本合同约定的违约金。乙方不能调换的，按不能交货处理。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料（如有）交付给甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责在合同约定的交货时间内补齐，否则视为未按合同约定交货。

- 5.甲方按国家相关标准自行组织有关专业人员验收。

(1)验收标准：按国家有关规定质量要求、技术指标、询价文件中的技术参数要求进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(2)验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

- (3) 产品质量验收合格，双方签署质量验收报告。

6.甲方应自乙方履行完合同义务之日起10个工作日内组织验收，甲方无故逾期不进行验收工作的，视同验收合格。

7.其他验收标准：

- 六、服务要求

- 1.质保期：项目整体质保5年，质保期自本项目所有设备投入使用后双方签字之日起计算。如果甲方需要，乙方须提供终身售后服务工作。

- 2、乙方在合同签订后5个工作日内提供本项目全套深化设计施工图。

- 3、质保期内乙方应免费提供24小时远程管理服务、设备所使用的控制软件升级服务、硬件需支持无限扩容。后台报警记录、处理、解除都应该及时通知甲方管理人员。

- 4、质保期内乙方应免费提供制冷设备每半年一次的常规检测保养，包括过滤器更换、清洗、散热器清洗等。

- 5、乙方应免费提供各冷间的设备运行情况、冷间数据终身查询服务。根据甲方需要提供数据接口，冷冻油、制冷剂在供货时需提供检测报告。

- 6、乙方提供售后服务应1小时内响应，紧急情况需要6小时到达现场，24小时维修完成。若无法及时维修完成，由乙方提供备用设备使用。保修期内的所有设备维修、更换等一切费用由乙方负责，且更换的设施设备为原厂配件。

- 7、项目完工后，乙方应组织员工培训，使员工了解设备运营原理，培训至熟练使用设备，日常维护、至少处理简单问题。

- 8、项目试运行期，如甲方有需求，乙方应提供驻场服务。

9、本项目为交钥匙工程，乙方负责办理压力管道监督检验、压力管道及压力容器使用登记证交付甲方。

10、乙方必须保证深化设计科学合理并满足采购方相关使用需求，项目的设备、材料、安装、技术、验收等符合国家相关法律、法规及地方行业现行标准的要求，若因乙方的原因不能一次性通过验收的，一切整改费用由乙方自行承担。

11、制冷设备相关设备、相关零部件及辅助材料等应满足本项目相关制冷工艺要求及使用功能，设备安装、调试、维护期间由乙方负责作业人员的安全责任。乙方应安排1-2名专业技术人员（持专业证件或专业职称）现场指导项目建设，其他从事相关作业的人员应持证上岗。

- 七、相关权利及义务

1.甲方在验收时对不符合参数要求和质量要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任。

2.甲方在合同规定期限内履行付款责任。

3.甲方对乙方的技术及商业机密予以保密。

4.甲方有义务并指派专人积极配合乙方进行交货及安装调试工作。

指派人员：          电话：

5.乙方有权按照合同约定要求甲方及时支付相应合同款项。

6.乙方有义务提供良好的售后服务。

7.乙方有义务提供符合标准的货物并对提供的货物承担质量保证责任。

8.乙方承诺提供货物完成符合询价响应文件所载明的参数要求。

9.乙方须指派专人负责与甲方联现场安装调试、验收、售后服务等事宜。

指派人员：           电话：

- 八、合同变更、解除和终止

1、任意一方就合同履行有变更，应与相对方协商一致，签署补充协议。

2、出现下列情形的，相对方有权解除合同，有权要求过错方承担违约责任：

（1）双方协商一致；

（2）因不可抗力致使合同无法履行；

（3）因甲方不按约支付货款，经乙方催告后30个工作日内仍不支付；

（4）因乙方不按约提供货物或更换合格货物，经甲方催告后10日内仍不履行的；

- （5）一方明示或者以行为默示方式，表明不履行合同约定的；

（6）其他违反合同约定行为，导致合同目的不能实现，经相对方催告后仍不履行的；

（7）提供产品不符合质量要求或参数要求并在甲方催告后仍未作出处理的；

（8）违反廉洁条款的行为，如因乙方违反廉洁条款导致合同解除的，甲方有权将乙方纳入不诚信供应商名单，并禁止乙方参加甲方组织的一切投标采购活动。

- 3、双方履行完本合同约定义务后，本合同终止。

- 九、违约责任

- 1、甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价5% 的违约金；

（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之一/天的违约金，最高不超过未付合同金额的3%；

（3）甲方偿付的违约金不足以弥补乙方直接经济损失的，还应按乙方直接经济损失尚未弥补的部分，支付违约金给乙方。

- 2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物的质量或参数不符合合同约定的，经甲方催告后10日内仍未处理的，甲方有权解除合同，并要求乙方向甲方按合同金额的20%支付违约金；

（2）乙方逾期交付货物而违约的，乙方应按逾期交货总额每日万分之一向甲方支付违约金，最高不超过未付合同金额的20%；

（3）乙方逾期不能交付货物的，甲方有权解除合同，并要求乙方向甲方按合同金额的20%支付违约金；

（4）乙方保证本合同的货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应按合同金额的20%向甲方支付违约金；

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付违约金给甲方；

乙方同意以上违约金甲方可从履约保证金中先予扣除，履约保证金不足的，乙方应补足；若无履约保证金的，乙方同意从剩余尾款中先行扣除。

- 十、不可抗力

由于不可抗力的原因不能履行合同时，双方互不承担违约责任。因不可抗力不能履行一方应及时向另一方通报不能履行或不能完全履行的理由。

- 十一、廉洁条款

双方均应严格遵守我国相关法律法规规定，特别是禁止商业贿赂的有关规定，恪守商业道德，共同营造合法公平公正的交易环境。任意一方不得为了获取与相对方的合作及合作的利益，向相对方工作人员及其关联人员给予任何物质或精神上的直接或间接的不正当利益，包括但不限于直接或间接赠送礼金、物品、有价证券或采取其他变相手段提供现金、支票、信用卡礼品、样品或其他商品、娱乐票券、会员卡、购物卡、货币或货物形式的回扣、回佣、就业或置业、商家付款的旅游、宴请及个人服务等。

- 十二、争议解决

1.因货物的质量问题发生争议，由具有法定资格条件的质量技术监督机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.合同履行期间,若双方发生争议，双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的争议进行及时的协商解决，如不能协商解决可采取 （1） 方式解决。

（1）向甲方住所地法院通过诉讼解决。

（2）向泸州仲裁委提请仲裁解决。

3.采取仲裁/诉讼方式解决争议的，违约方还应承担由此给相对方造成的一切经济损失，包括但不限于仲裁费、诉讼费、律师费、保险保全费、公告费、鉴定费等。

- 十三、通知和送达

1.任何一方向对方发出的通知或其他往来文件（以下简称“往来文件”），应按照本条款记载的另一方的联系方式，用邮政特快、电子邮件、手机短信或专人送达方式发出，并在下述条件下送达生效：

（1）以特快专递方式发出的，以收件人签收日为送达日；收件人未签收的，以寄出日后的第五个工作日视为送达；

（2）以手机短信或电子邮件方式发出的，以发出方收到手机或电子邮件发出确认回执时视为送达；

（3）如对方不在的，由对方公司职工签收，若对方拒绝签收的，由两名送达工作人员签字见证，留置送达。

同时采用上述几种方式的，以其中最快到达对方的为准。

- 2.本条款项下的联系方式发生变更，变更方应及时书面通知另一方。另一方在收到有关变更前的联系方式所发出的往来文件视为有效。

- 3.本合同所载地址也是司法机关司法文书送达地址。

- 十四、其它事项

1.本合同一式      份，甲方执伍份，乙方执       份，具有同等法律效力。

2.本合同自法定（授权）代表人签字并加盖公章之日起生效。

3.其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并签订补充协议。

4.其他约定：                                 。

5.职业健康、环境保护、安全生产管理协议详见后附件1

（以下无正文）

（签章页）

甲方：   （盖章）   			      乙方：   （盖章）

法定代表人或授权代理人           法定代表人或授权代理人

（签章）：                        （签章）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 		   签约日期：XX年XX月XX日

- 附件1

- 职业健康、环境保护、安全生产管理协议

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

为在                        的实施过程中创造健康、环保、安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的职业健康、环境保护、安全管理工作,本项目发包人与承包人特签订职业健康、环境保护、安全生产管理协议:

一、发包人职责

1、严格遵守国家、省、市、区有关职业健康、环境保护、安全生产的法律法规及规章制度。

2、向承包人提供施工现场的环境安全资料，做好安全技术交底；定期不定期召开安全会议，及时传达有关安全生产和环境保护的文件精神和协调相关工作。

3、安全文明施工已包含在合同价款中，包括本项目的安全文明施工费用。

4、对承包人安全管理情况进行监督，发现隐患及时通知承包人进行整改，消除隐患（通知包括但不限于：电话、微信、书面通知等）。

5、法律、法规规定的其他相关责任。

二、承包人职责

1、严格遵守国家、省、市、区有关职业健康、环境保护、安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关要求。

2、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立安全生产的管理机构和落实安全生产管理制度，配备专门的安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。项目经理及技术负责人、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守安全生产管理制度的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理体系必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。承包人对本项目安全生产依法负责，承包人委派的项目经理是该项目安全生产的第一责任人。

4、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产相应证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，必须经过专业培训和考核，获得《安全操作合格证》后，持证上岗。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，保证其处于完好有效和安全状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须设置相关的安全标志牌，严禁强令冒险作业和违章作业。

10、施工现场做好安全文明施工，做到“六个必须、六个不准、六个百分百”。

11、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报告有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

- 12、承包人应按规定购买本合同范围内所涉及的保险和第三责任险。因承包人原因所造成的生产安全事故（事件）责任、环保事故（事件）责由承包人负责并承担，导致发包人受到行政处罚和其他相关经济损失的，承包人应当予以赔偿。

- 13、法律、法规规定的其他相关责任。

三、安全生产、环境保护管理目标

1、承包人的安全生产管理目标

（1）参建员工岗前安全、职业健康培训、操作技能培训率100%；

（2）安全隐患整改率100％，整改及时率100%；

（3）安全生产和环境保护管理人员配备满足合同及法律法规要求；

（4）特种设备检验率100%、重要设施、重点部位的安全防护设施完好率100%；

（5）项目危险性较大分部、分项工程专项安全技术措施编制、审批、交底率100%；

（6）应认真贯彻落实上级有关要求，按要求开展、参加培训、报送信息、开展相应专项工作。

2、承包人的生产安全事故控制目标

（1）不发生重伤、死亡的安全责任事故；

（2）不发生负主责的一般及以上交通安全责任事故；

（3）不发生造成人员伤亡的火灾事故；

（4）不发生一般及以上的生产安全事故；

（5）不发生承担管理责任的因自然灾害导致的一般及以上的生产安全事故；

（6）不发生因质量问题导致的一般及以上的生产安全事故；

（7）不发生事故瞒报、谎报、拖延不报等行为。

- 承包人的环境保护控制目标

- （1）不发生一起本项目所在区级及以上职能监管部门的处罚。包括但不限于：通报、警告、罚款等（下同）。

四、违约责任

1、承包人在施工过程中，如果因职业健康、文明施工和环境保护问题受上级主管部门处罚一次，则承包人向发包人支付合同总价的1%的违约金；如果因职业健康、文明施工和环境保护问题，上级职能监管部门要求停工整顿一次，则承包人向发包人支付合同总价2%的违约金；违约金从工程进度款中扣除，处罚决定以本项目所在区级及以上职能监管部门的处罚为依据。

2、施工期间承包人发生一般及以上生产安全事故的，发包人有权要求承包人按30万元/人～50万元/人标准向发包人支付违约金，违约金从工程进度款中扣除；处罚决定以本项目所在区级及以上职能监管部门的处罚为依据。

3、承包人在施工过程中，发生工伤伤残1～10级（以工伤认定资料为依据），发包人有权要求承包人按1万元/人～10万元/人标准向发包人支付违约金，违约金从工程进度款中扣除。

4、承包人在施工过程中，应遵守发包人的环境安全和安全生产管理制度，如果承包人在施工过程中存在违反安全管理行为（如不配合建设单位、主管部门、上级单位安全检查和隐患整改，未进行施工人员的入场教育，施工方案和安全措施未向施工人员交底、安全生产防护措施未落实、文明施工未落实等），发包人有权要求承包人按1000元/次～20000元/次标准向发包人支付违约金，违约金从工程进度款中扣除。

五、争议解决办法

因履行本协议发生争议时，由发包人和承包人双方协商解决，协商不成的，双方均可向泸州市江阳区人民法院提起诉讼。

- 效力

- 本协议作为工程合同的补充由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。

七、其它

1、合同条款中有关安全文明生产、环境保护和治安保卫的约定适用于本管理协议。

2、承包人应遵守发包人的职业健康、环境保护、安全生产管理制度要求。

3、本协议未尽事宜按国家及地方政府有关规定执行。

发包人（甲方）：                   承包人（乙方）：

（公章）                           （公章）

法定地址：                         法定地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字）  法定代表人或其委托代理人： （签字）

日期：                              日期：

## 附件2 项目清单